产品介绍
该产品是全充油密封型。原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硼、碳等组成。是一种向同性的软磁材料，磁化功率小，不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷，厚度极薄，只有0.027mm，填充系数相应变小，只有0.75-0.8，电阻率很高，是硅钢片的3～6倍，硬度是硅钢片的5倍，非晶合金材料对应力特别敏感。
S(B)H15-M 30～1600/6～10系列产品负载损耗在GB/T6451标准值基础上下降15%，空载损耗在GB/T6451标准组I值基础上下降70%。执行标准JB/T10318-2002《油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数》。

型号及含义

S(B)H15-M密封式非晶合金电力变压器技术数据表

| 额定容量（kVA） | 电压及分接范围 |  |  | 联结组标号 | 空载损耗（W） | 负载损耗（W）75℃ | 空载电流(%) | 短路阻抗（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (KV) | 高压分接范围 | 低压 (KV) |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 130 | 630/600 | 2.3 | 4.0 |
| 50 |  |  |  |  | 170 | 910/870 | 2.0 |  |
| 63 |  |  |  |  | 200 | 1090/1040 | 1.9 |  |
| 80 |  |  |  |  | 250 | 1310/1250 | 1.9 |  |
| 100 |  |  |  |  | 290 | 1580/1500 | 1.8 |  |
| 125 |  |  |  |  | 340 | 1890/1800 | 1.7 |  |
| 160 |  |  |  |  | 400 | 2310/2200 | 1.6 |  |
| 200 |  |  |  |  | 480 | 2730/2600 | 1.5 |  |
| 250 |  |  |  |  | 560 | 3200/3050 | 1.4 |  |
| 315 |  |  |  |  | 670 | 3830/3560 | 1.4 |  |
| 400 |  |  |  |  | 800 | 4520/4300 | 1.3 |  |
| 500 |  |  |  |  | 960 | 5410/5150 | 1.2 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1200 | 6200 | 1.1 | 4.5 |
| 800 |  |  |  |  | 1400 | 7500 | 1.0 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1700 | 10300 | 1.0 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 1950 | 12000 | 0.9 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2400 | 14500 | 0.8 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 750 | 17400 | 0.20 | 5 |
| 2500 |  |  |  |  | 900 | 20200 | 0.20 |  |