产品介绍
       该产品执行国家标准GB1094-2013《电力变压器》和GB/T6451-2015《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,被国家经贸委推荐为全国城乡电网建设改造所需主要设备产品。
       S11系列变压器是低损耗铜绕组产品,该产品采用优质材料,在线圈器身和绝缘方面,运用新工艺、新材料、从而使空载、负载损耗明显降低,性能和结构更加可靠和优越。

产品特点
 ●经济性能好
 S11系列产品在S9系列产品的基础上,空载损耗平均降低了10.3%,空载电流平均降低22.4%。
●使用寿命长
  变压器油箱采用全密封结构,油箱与箱沿可用螺栓联结或焊死,变压器油不与空气接触,延长了使用寿命。
●运行可靠性高
  油箱密封有关零部件进行改进,增加了可靠性,提高工艺水平以保证密封的可靠性。
●占地面积小
  S11-M系列变压器油箱采用波纹板式散热器,当油温变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用,波纹板式油箱外形美观,占地面积小。

型号及含义 

表1 : 6Kv, 10kV级30kVA-2500kVA无励磁调压变压器

| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗R（W） | 负载损耗 R（W）75℃ | 阻抗电压 (%) | 空载电流（%） | 长 L（mm） | 宽 W (mm） | 高H（mm） | 轴距横向*纵向（mm） | 器身重（Kg） | 油重 （Kg） | 总重 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (KV) | 高压分接范围 | 低压 (KV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 4.0 | 2.8 | 980 | 735 | 1145 | 400*400 | 178 | 78 | 355 |
| 50 |  |  |  |  | 130 | 910/870 |  | 2.5 | 1017 | 758 | 1205 | 450*400 | 240 | 92 | 415 |
| 63 |  |  |  |  | 150 | 1090/1040 |  | 2.4 | 1035 | 785 | 1285 | 450*400 | 285 | 105 | 505 |
| 80 |  |  |  |  | 180 | 1310/1250 |  | 2.2 | 1065 | 800 | 1290 | 450*400 | 330 | 110 | 540 |
| 100 |  |  |  |  | 200 | 1580/1500 |  | 2.1 | 1072 | 820 | 1305 | 450*400 | 345 | 116 | 590 |
| 125 |  |  |  |  | 240 | 1890/1800 |  | 2.0 | 1155 | 1105 | 1310 | 450*550 | 415 | 135 | 705 |
| 160 |  |  |  |  | 280 | 2310/2200 |  | 1.9 | 1235 | 850 | 1535 | 550*550 | 485 | 155 | 835 |
| 200 |  |  |  |  | 340 | 2730/2600 |  | 1.8 | 1282 | 860 | 1557 | 550*550 | 582 | 168 | 965 |
| 250 |  |  |  |  | 400 | 3200/3050 |  | 1.7 | 1310 | 940 | 1605 | 550*550 | 695 | 210 | 1135 |
| 315 |  |  |  |  | 480 | 3830/3650 |  | 1.6 | 1465 | 1120 | 1915 | 660*650 | 855 | 255 | 1520 |
| 400 |  |  |  |  | 570 | 4520/4300 |  | 1.5 | 1440 | 1165 | 1725 | 660*660 | 950 | 295 | 1590 |
| 500 |  |  |  |  | 680 | 5410/5150 |  | 1.4 | 1510 | 1250 | 1845 | 660*650 | 1150 | 320 | 1905 |
| 630 |  |  |  |  | 810 | 6200 |  | 1.3 | 1650 | 1140 | 1920 | 660*650 | 1500 | 435 | 2015 |
| 800 |  |  |  |  | 980 | 7500 | 4.5 | 1.2 | 2125 | 1175 | 2315 | 820*820 | 1910 | 760 | 3510 |
| 1000 |  |  |  |  | 1150 | 10300 |  | 1.1 | 2150 | 1380 | 2570 | 820*820 | 2125 | 880 | 3850 |
| 1250 |  |  |  |  | 1360 | 12000 |  | 1.0 | 2355 | 1485 | 2570 | 820*820 | 2605 | 960 | 4610 |
| 1600 |  |  |  |  | 1640 | 14500 |  | 0.9 | 2385 | 1750 | 2630 | 820*820 | 3125 | 1150 | 5420 |
| 2000 |  |  |  |  | 1940 | 18300 | 5.0 | 0.4 | 1940 | 1400 | 1700 | 820*820 | 2420 | 780 | 4200 |
| 2500 |  |  |  |  | 2290 | 21200 |  | 0.4 | 2050 | 1480 | 1800 | 820*820 | 2560 | 880 | 4680 |

注：
1.外形尺寸和重量，随要求而改变，该两项表内数据以出厂文件为准。
2.对于额定容量500kVA及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联接组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组。 

S11系列20kV级无励磁调压变压器技术数据表

| 额定容量（KVA） | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗（W） | 负载损耗 （W）75℃ | 空载电流 (%) | 短路阻抗（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (KV) | 高压分接范围 | 低压(KV) |  |  |  |  |  |
| 30 | 20 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 |  |  |  |  | 130 | 1010/960 | 2.0 |  |
| 63 |  |  |  |  | 150 | 1200/1150 | 1.9 |  |
| 80 |  |  |  |  | 180 | 1440/1370 | 1.8 |  |
| 100 |  |  |  |  | 200 | 1730/1650 | 1.6 |  |
| 125 |  |  |  |  | 240 | 2080/1980 | 1.5 |  |
| 160 |  |  |  |  | 290 | 2540/2420 | 1.4 |  |
| 200 |  |  |  |  | 340 | 3000/2860 | 1.3 |  |
| 250 |  |  |  |  | 400 | 3520/3350 | 1.2 |  |
| 315 |  |  |  |  | 480 | 4210/4010 | 1.1 |  |
| 400 |  |  |  |  | 570 | 4970/4730 | 1.0 |  |
| 500 |  |  |  |  | 680 | 5940/5660 | 1.0 |  |
| 630 |  |  |  |  | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 |
| 800 |  |  |  |  | 980 | 8250 | 0.8 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1150 | 11330 | 0.7 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 1380 | 13200 | 0.7 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 1660 | 15950 | 0.6 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 1950 | 19140 | 0.6 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 2340 | 22220 | 0.5 |  |

注：
1.外形尺寸和重量，随要求而改变，该两项表内数据以出厂文件为准;
2.对于额定容量500kVA及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联接组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组；
3.表中的性能参数也适用于高压为双电压20 (10)kV的三相变压器。

S11系列35kV级无励磁调压变压器技术数据表

| 型号 | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗（W）75℃ | 负载损耗 R（W） | 阻抗电压 (%) | 空载电流（%） | 长L（mm） | 宽W（mm） | 高H（mm） | 轴距横向*纵向（mm） | 器身重（Kg） | 油重（Kg） | 总重（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (kV) | 高压分接范围% | 低压(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 35 38.5 | ±2×2.5%±5% | 0.4 | Dyn11/ Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195 | 935 | 1825 | 660*660 | 300 | 330 | 860 |
| 100 |  |  |  |  | 230 | 2010/1910 |  | 1.1 | 1200 | 995 | 1935 | 660*660 | 470 | 383 | 1130 |
| 125 |  |  |  |  | 270 | 2370/2260 |  | 1.1 | 1235 | 940 | 1955 | 660*660 | 550 | 465 | 1335 |
| 160 |  |  |  |  | 280 | 2820/2680 |  | 1.0 | 1285 | 895 | 1950 | 660*660 | 580 | 485 | 1475 |
| 200 |  |  |  |  | 340 | 3320/3160 |  | 1.0 | 1310 | 1150 | 1985 | 660*660 | 680 | 595 | 1755 |
| 250 |  |  |  |  | 400 | 3950/3760 |  | 0.95 | 1450 | 1090 | 2010 | 660*660 | 860 | 650 | 2000 |
| 315 |  |  |  |  | 480 | 4750/4530 |  | 0.95 | 1930 | 1065 | 2320 | 820*820 | 980 | 765 | 2290 |
| 400 |  |  |  |  | 580 | 5740/5470 |  | 0.85 | 1850 | 1165 | 2015 | 820*820 | 1170 | 885 | 2725 |
| 500 |  |  |  |  | 680 | 6910/6580 |  | 0.85 | 2045 | 1205 | 2415 | 820*820 | 1340 | 960 | 3090 |
| 630 |  |  |  |  | 830 | 7860 |  | 0.65 | 2085 | 1240 | 2515 | 660*660 | 1550 | 895 | 3810 |
| 800 |  |  |  |  | 980 | 9400 |  | 0.65 | 2305 | 1615 | 2685 | 820*820 | 1990 | 1030 | 4510 |
| 1000 |  |  |  |  | 1150 | 11500 |  | 0.65 | 2545 | 1540 | 2590 | 1070*1070 | 2415 | 1475 | 5055 |
| 1250 |  |  |  |  | 1400 | 13900 |  | 0.60 | 2495 | 2010 | 2675 | 820*820 | 2480 | 1405 | 5290 |
| 1600 |  |  |  |  | 1690 | 16600 |  | 0.60 | 2680 | 2100 | 2770 | 820*820 | 2600 | 1490 | 5450 |
| 2000 |  |  |  |  | 1990 | 19700 |  | 0.55 | 2790 | 2180 | 2860 | 820*820 | 2720 | 1590 | 5600 |
| 2500 |  |  |  |  | 2360 | 23200 |  | 0.55 | 2900 | 2290 | 2980 | 1070*1070 | 2830 | 1720 | 5760 |

注：
1.外形尺寸和重量，随要求而改变，该两项表内数据以出厂文件为准;
2.对于额定容量500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联接组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组；

S11系列35kV级630kVA-31500kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

| 型号 | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗（W） | 负载损耗 R（W） | 空载电流（%） | 短路阻抗 %) | 长L（mm） | 宽W（mm） | 高H（mm） | 轴距横向*纵向（mm） | 器身重（Kg） | 油重（Kg） | 总重（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (kV) | 高压分接范围% | 低压 (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 35 | ±2×2.5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 2400 | 1700 | 2210 | 820*820 | 2210 | 900 | 3250 |
| 800 |  |  |  |  | 980 | 9400 | 0.65 |  | 2500 | 1850 | 2390 | 820*820 | 2350 | 1030 | 3500 |
| 1000 |  |  |  |  | 1150 | 1150 | 0.65 |  | 2700 | 1950 | 2510 | 820*820 | 2490 | 1180 | 3860 |
| 1250 |  |  |  |  | 1400 | 1390 | 0.55 |  | 2900 | 2050 | 2630 | 820*820 | 2600 | 1350 | 4350 |
| 1600 |  |  |  |  | 1690 | 1660 | 0.45 |  | 3050 | 2130 | 2750 | 820*820 | 2810 | 1580 | 4855 |
| 2000 |  |  |  |  | 2170 | 1830 | 0.45 |  | 3105 | 2195 | 2805 | 1070*1070 | 2800 | 1800 | 5300 |
| 2500 |  |  |  |  | 2560 | 1960 | 0.45 |  | 3150 | 2535 | 2980 | 1070*1070 | 3525 | 2060 | 7665 |
| 3150 | 35-38.5 | ±2×2.5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 |  | 3040 | 2300 | 0.45 | 7.0 | 3920 | 2725 | 2840 | 1070*1070 | 3995 | 2205 | 8565 |
| 4000 |  |  |  |  | 3610 | 2730 | 0.45 |  | 3310 | 2915 | 3070 | 1070*1070 | 4825 | 2560 | 10115 |
| 5000 |  |  |  |  | 4320 | 3130 | 0.45 |  | 3480 | 3020 | 3145 | 1070*1070 | 5700 | 2635 | 11305 |
| 6300 |  |  |  |  | 5240 | 3500 | 0.45 | 8.0 | 3590 | 2905 | 3210 | 1475*1475 | 7120 | 3240 | 13510 |
| 8000 | 35-38.5 | ±2×2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7200 | 3840 | 0.35 |  | 4070 | 3050 | 3595 | 1475*1475 | 8875 | 3840 | 16690 |
| 10000 |  |  |  |  | 8700 | 4530 | 0.35 |  | 4106 | 2795 | 3655 | 2000*1475 | 10305 | 3600 | 17690 |
| 12500 |  |  |  |  | 1000 | 5380 | 0.30 |  | 4570 | 3010 | 3840 | 1475*1475 | 12830 | 4310 | 20990 |
| 16000 |  |  |  |  | 1210 | 6580 | 0.30 |  | 5235 | 3295 | 4615 | 2000*1475 | 16010 | 6650 | 27660 |
| 20000 |  |  |  |  | 1440 | 7950 | 0.30 |  | 5360 | 3415 | 4660 | 2000*1475 | 18820 | 7600 | 32170 |
| 25000 |  |  |  |  | 1700 | 9400 | 0.25 | 10.0 | 5830 | 3810 | 4860 | 2000*1475 | 22360 | 9800 | 42600 |
| 31500 |  |  |  |  | 2020 | 112000 | 0.25 |  | 6290 | 4290 | 5260 | 2000*1475 | 25110 | 12010 | 49960 |

注：1：对于低压电压为10.5kV的变压器，可提供联结组标号为Dyn11的产品。
注：2：额定容量为3150kVA及以上的变压器，-5%分接位置为最大电流分接。
注：3：当变压器年平均负载率介于35%-45%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。