功能特点
●安全，难燃防火，无污染，可直接安装在负荷中心。
●免维护、安装简便、综合运行成本低。
●防潮性能好，可在100%湿度下正常运行，停运后不经预干燥即可投入运行。
●损耗低，局部放电量低、噪音小、散热能力强，强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。
●配备有完善的温度保护控制系统，为变压器安全运行提供可靠保障。
●可靠性高。经对已投入运行的产品研究，可靠性指标已经达到国际先进水平。

结构特点
箔式线圈：低压绕组采用整段铜箔，连同F级的匝绝缘在专用低压箔绕机上绕制。箔式线圈较好地解决了低电压,大电流线圈绕产品短路应力大,安匝不平衡,散热效果差,存在绕制螺旋角,人工焊接质量不稳定的突出问题。同时我公司绕组端部用树脂灌封，固化成型，防潮防污。引线铜排经氩弧焊自动焊接。
温控装置：变压器采用BWDK系列信号温度计，测温元件埋设在低压线圈上半部，可自动检测并巡回显示相线圈各自的工作温度，并且有超温报警和跳闸功能。

型号及含义
SC(B)10系列树脂绝缘干式变压器


6kV、10kV级30kVA-2500kVA无励磁干式变压器数据表

| 额定容量（KVA） | 电压组合 |  |  | 联接组标号 | 空载损耗 （W） | 负载损耗 （W） |  |  |  | 空载电流(%) | 短路阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (KV) | 高压分接范围 | 低压(KV) |  |  | 130℃（B） （100℃） |  | 155℃（F） （120℃） | 180℃（H） （145℃） |  |  |
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2.5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 670 |  | 710 | 760 | 2.0 | 4.0 |
| 50 |  |  |  |  | 270 | 940 |  | 1000 | 1070 | 2.0 |  |
| 80 |  |  |  |  | 370 |  | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 |  |
| 100 |  |  |  |  | 400 | 1480 |  | 1570 | 1690 | 1.5 |  |
| 125 |  |  |  |  | 470 | 1740 |  | 1850 | 1980 | 1.3 |  |
| 160 |  |  |  |  | 540 | 2000 |  | 2130 | 2280 | 1.3 |  |
| 200 |  | ±2X2.5% ±5% |  |  | 620 | 2370 |  | 2530 | 2710 | 1.1 |  |
| 250 |  |  |  |  | 720 | 2590 |  | 2760 | 2960 | 1.1 |  |
| 315 |  |  |  |  | 880 | 3270 |  | 3470 | 3730 | 1.0 |  |
| 400 |  |  |  |  | 980 | 3750 |  | 3990 | 4280 | 1.0 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1150 | 4590 |  | 4880 | 5230 | 1.0 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1340 | 5530 |  | 5880 | 6290 | 0.85 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1300 | 5610 |  | 5960 | 6400 | 0.85 | 6.0 |
| 800 |  |  |  |  | 1520 | 6550 |  | 6960 | 7460 | 0.85 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1770 | 7650 |  | 8130 | 8760 | 0.85 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2090 | 9100 |  | 9690 | 10300 | 0.85 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2450 | 11000 |  | 11700 | 12500 | 0.85 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3050 | 13600 |  | 14400 | 15500 | 0.70 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 3600 | 16100 |  | 17100 | 18400 | 0.70 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2450 | 1220 |  | 12900 | 13900 | 0.85 | 8.0 |
| 2000 |  |  |  |  | 3050 | 15000 |  | 15900 | 17100 | 0.70 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 3600 | 17700 |  | 18800 | 20200 | 0.70 |  |

注：表中所列的负载损耗为不同绝缘系统在括号内参考温度下的值，表中未包括的其他绝缘系统温度下的负载损耗需根据各自的参考温度，以”-155℃（F）”绝缘系统温度的数据作参考进行相应的折算。

注：外形尺寸和重量，随要求而改变，该两项表内数据以出厂文件为准。

20kV级50kVA-2500kVA无励磁干式变压器数据表

| 额定容量（KVA） | 电压组合 |  |  | 联接组标号 | 空载损耗 （W） | 负载损耗（W） |  |  | 空载电流(%) | 短路阻抗（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 KV) | 高压分接范围 | 低压(KV) |  |  | 130℃（B） （100℃） | 155℃（F） （120℃） | 180℃（H） （145℃） |  |  |
| 50 | 20 22 24 | ±2.5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2.0 | 5.0 |
| 100 |  |  |  |  | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 |  |
| 160 |  |  |  |  | 670 | 2350 | 2470 | 3460 | 1.8 |  |
| 200 |  | ±2X2.5% ±5% |  |  | 730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.8 |  |
| 250 |  |  |  |  | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.8 |  |
| 315 |  |  |  |  | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.8 |  |
| 400 |  |  |  |  | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1.0 |  |
| 800 |  |  |  |  | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1.0 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0.85 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0.85 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0.85 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0.70 | 8.0 |
| 2500 |  |  |  |  | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0.70 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0.70 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0.70 |  |

35kV级50kVA-2500kVA无励磁干式变压器数据表

| 额定容量（KVA） | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载损耗 （W） |  | 负载损耗（W） |  |  | 空载电流(%) | 短路阻抗（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 KV) | 高压分接范围 | 低压(KV) |  |  |  | 130℃（B） （100℃） | 155℃（F） （120℃） | 180℃（H） （145℃） |  |  |
| 50 | 35 36 37 38.5 | ±2.5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 |  | 1420 | 1520 | 2.3 | 6.0 |
| 100 |  |  |  |  | 630 | 1970 |  | 2090 | 2230 | 2.0 |  |
| 160 |  |  |  |  | 0.790 | 2650 |  | 2810 | 3000 | 1.5 |  |
| 200 |  | ±2X2.5% ±5% |  |  | 0.880 | 3130 |  | 3320 | 3550 | 1.5 |  |
| 250 |  |  |  |  | 0.990 | 3580 |  | 3800 | 4060 | 1.3 |  |
| 315 |  |  |  |  | 1170 | 4250 |  | 4510 | 4820 | 1.3 |  |
| 400 |  |  |  |  | 1370 | 5100 |  | 5410 | 5790 | 1.1 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1520 | 6270 |  | 6650 | 7110 | 1.1 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1860 | 7250 |  | 7690 | 8230 | 1.0 |  |
| 800 |  |  |  |  | 2160 | 8600 |  | 9120 | 9760 | 1.0 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 2430 | 9860 |  | 10400 | 11100 | 0.75 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2830 | 12000 |  | 12700 | 13600 | 0.75 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 3240 | 14600 |  | 15400 | 16500 | 0.75 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3820 | 17200 |  | 18200 | 19500 | 0.75 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 4450 | 20600 |  | 21800 | 23300 | 0.75 |  |