产品介绍
ZBW型箱式变电站又称欧式箱变，产品符合GB17467-1998《高低压预装式变电站》和IEC1330等标准，作为一种新型供配电装置，它比传统土建变电站具有许多优越性。由于它体积小，占地面积小,结构紧凑，便于搬迁，因而大大缩短了基建的周期和占地面积，也减少了基建费用。同时，箱式变电站现场安装简单，供电迅速，设备维修简单，无须专人值守，特别是它深入负荷中心，对提高供电质量减少电能损失，增强供电的可靠性以及对配电网络改选都是十分重要的。箱变完成电能的变换，分配，传输，计量，补偿，系统的控制，保护及通讯功能。
ZBW型变电站由高压开关柜，低压配电屏，配电变压器及外壳四部分组合而成，高压是空气负荷开关，变压器为干式变压器或油浸式变压器。箱体采用了良好的隔热通风结构，外观美观大方，隔热性能良好，且箱体设有上下通风的风道，户外隔射对变压器室及高低压室造成的温升可减少到最低限度。箱体内要装设温控强迫通风装置以及太阳温度自动控制装置。各独立单元装置完善的控制，保护，带电显示和照明系统。

箱式变电站技术数据表

| 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压单元 | 额定频率 | Hz | 50 |
|  | 额定电压 | kV | 6 10 35 |
|  | 最高工作电压 | kV | 6.9 11.5 40.5 |
|  | 工频耐受电压 对地和相间/隔离断口 | kV | 32/36 42/48 95/118 |
|  | 雷电冲击耐压 对地和相间/隔离断口 | kV | 60/70 75/85 185/215 |
|  | 额定电流 | A | 400 630 |
|  | 额定短时耐受电流 | kA | 12.5(2S) 16(2S) 20(2S) |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA | 32.5 40 50 |
| 低压单元 | 额定电压 | V | 380 200 |
|  | 主回路额定电流 | A | 100～3200 |
|  | 额定短时耐受电流 | kA | 15 30 50 |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA | 30 63 110 |
|  | 支路电流 | A | 10 ～ 800 |
|  | 分支回路数 | / | 1 ～ 12 |
|  | 补偿容量 | kVA R | 0 ～ 360 |
| 变压器单元 | 额定容量 | kVA | 50～2000 |
|  | 短路阻抗 | % | 4 6 |
|  | 分接范围 | / | ±2×2.5% ±5% |
|  | 联结组别 | / | Yyn0 Dyn11 |

应用范围
适用于35kV及以下，主变容量5000kVA及以下的小型无人值守变电站，广泛用于城市工业变电站，10kV环网系统，农网35KV变电所等场合。

主要功能
完成电能的变换、分配、传输、计量、补偿、系统的控制，保护及通讯功能。

主要特点
将一、二两次设备预装一个可移动的、全封闭、温度自控、防腐防潮防锈的箱体内，运抵现场只须安装在水泥基础上。具有投资少、施工期短、占地面积少、易于环境协调等特点。

欧式箱变订货需知
1.高压部分：
1.1哪种进线方式：一路进线（终端型），一路进线一路环出(环网型），双电源进线。
1.2有无高压计量：计量放在什么位置（开关前还是开关后），计量表计的要求及提供方。
1.3高压开关种类：高压真空负荷开关+熔断器组合电器（主要方式，价格经济），隔离开关+真空断路器
（大容量变压器使用，价格较高）。
2.变压器部分：变压器种类，序列号，组别，容量，阻抗电压等。
3.低压部分：
3.1开关的档次（厂家）。
3.2出线路数，各出线开关的额定电流值。
3.3有无补偿及补偿容量。
3.4低压有无计量及位置。
4.母排的种类（铜或铝）。
5.箱变布置方式（带不带操作走廊）。
6.箱变壳体材质：复合板（常用）,钢板，不锈钢板，水泥。
7.箱变需要的供货周期。